DiTuS Kablo Analizör™

Sentetik 20 km Yeraltı Kablo Proje ve Hesap Raporu

Sentetik 20 km Katalog Uygulama Örneği
DITUS-DEMO-20KM-APPLIED

| Doküman No | DITUS-DEMO-20KM-RPT-001 |
| --- | --- |
| Revizyon | 00 |
| Yayın Tarihi | 2026-08-07 |
| İşveren | Sentetik 20 km Örnek Hat |
| Yüklenici | — |
| Hazırlayan | — |
| Kontrol Eden | Teknik kontrol bekliyor |
| Durum | TASLAK - KOŞULLU / CONDITIONAL |
| Proje İmzası | 0b76ac9b7eba6fb2b824ab556dc0174ac10701422b319bea3c44eda6e1f0f8a5 |

Rapor sınırlaması: Bu rapor nihai uygunluk kararı değildir. Eksik veya koşullu girdiler uygunluğa dönüştürülmez; uyarılar ve sınırlamalar bölümü bağlayıcıdır.

# 1. Proje özeti

Bölüm durumu: AVAILABLE

Bu rapor, rapor üretildiği anda DiTuS proje modelinde bulunan verileri ve bu oturumda rapor motoruna aktarılan hesap sonuçlarını esas alır.

## Proje kimliği

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Proje adı | Sentetik 20 km Katalog Uygulama Örneği |
| Proje kodu | DITUS-DEMO-20KM-APPLIED |
| Açıklama | Tamamen sentetik, herhangi bir gerçek tesis veya müşteriyi temsil etmeyen 20 km yeraltı kablo tasarım örneği. Eğitim, arayüz denetimi ve regresyon içindir. |
| Standart profili | IEC + IEEE + CIGRE |
| Proje şema sürümü | 0.16.4 |
| Oluşturma zamanı | 2026-01-01T00:00:00 |
| Son değişiklik | 2026-01-01T00:00:00 |
| Kapsam | UNDERGROUND_ONLY |

# 2. Tasarım esası ve yük senaryoları

Bölüm durumu: AVAILABLE

## Tasarım girdileri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Nominal sistem gerilimi | 34.500 kV |
| Frekans | 50.00 Hz |
| Devre sayısı | 2 |
| Aktif devre sayısı | 2 |
| N-1 etkin | Evet |
| Topraklama tipi | DIRECT_GROUNDED |
| Yük giriş modu | APPARENT_POWER_MVA |
| Aktif güç | 19.000 MW |
| Görünür güç | 20.000 MVA |
| Güç faktörü | 0.9500 |
| Normal toplam akım | 334.696 A |
| Normal akım / aktif devre | 167.348 A |
| N-1 akımı / devre | 334.696 A |
| Tasarım akımı / devre | 386.574 A |
| Tasarım marjı | 10.00 % |
| Toplam yeraltı güzergâhı | 20000.000 m |
| Başlangıç kurulum profili | DIRECT_BURIED_TREFOIL |
| Toprak ısıl özdirenci | 1.2000 K.m/W |
| Toprak verisi kaynağı | SYNTHETIC_DESIGN_INPUT |

# 3. Kaynak veri ve çelişki denetimi

Bölüm durumu: PASS

## Kaynak denetimi özeti

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Kaynak adı | DiTuS sentetik örnek veri üreticisi |
| Kaynak dosya | — |
| Kapsam | UNDERGROUND_ONLY |
| Kapsam dışı alanlar | — |
| Denetim durumu | PASS |

# 4. Kablo konstrüksiyonu ve veri kaynağı

Bölüm durumu: AVAILABLE

## Kablo özeti

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Kablo adı | Üretici A sentetik aday kablosu |
| Üretici | Üretici A |
| Seri / model | Sentetik OG Aday Serisi / Sentetik Al 1x400/35 |
| Gerilim sınıfı | 20.3/35 (40.5) kV |
| İletken | Al 400.0 mm² |
| Paralel kablo / faz | 1 |
| Metalik ekran/kılıf kesiti | 35.000 mm² |
| Kablo dış çapı | 56.579 mm |
| Rdc20 | 0.07780000 Ω/km |
| Kapasitans | 0.244587 µF/km |
| Azami iletken sıcaklığı | 90.00 °C |
| Veri durumu | CONDITIONAL |
| Katalog kayıt kimliği | SYN-MFR-A-MV40K5-AL400-35 |
| Proje kablosu kayıt kimliği | SNAP-33A0FED1CC2D |
| Proje kablosu veri imzası | 33a0fed1cc2d27f69b39e941cc00d0468344ff7557b824622803f3788de3f113 |

## Parametrik kablo katmanları

| ID | Katman | Tip | İç çap [mm] | Dış çap [mm] | Malzeme | ρth [K.m/W] | Alan [mm²] | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L01 | İletken | CONDUCTOR | 0.000 | 23.788 | Al | 0.0000 | 400.000 | SRC-CALC-PARAMETRIC-GENERATOR |
| L02 | İç yarı iletken | CONDUCTOR_SCREEN | 23.788 | 26.188 | Semiconductive XLPE | 3.5000 | 0.000 | SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION |
| L03 | XLPE izolasyon | INSULATION | 26.188 | 44.188 | XLPE | 3.5000 | 0.000 | SRC-STD-HD620-S3 |
| L04 | Dış yarı iletken | INSULATION_SCREEN | 44.188 | 46.188 | Semiconductive XLPE | 3.5000 | 0.000 | SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION |
| L05 | Bantlar / bedding | WATER_BLOCKING | 46.188 | 48.588 | Water blocking tape | 5.0000 | 0.000 | SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION |
| L06 | Bakır tel ekran | METALLIC_SCREEN | 48.588 | 50.579 | Cu | 0.0000 | 35.000 | SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION |
| L07 | Dış kılıf | OUTER_SHEATH | 50.579 | 56.579 | PVC | 6.0000 | 0.000 | SRC-CALC-PARAMETRIC-GENERATOR |

## Kablo veri kaynakları

| Kaynak ID | Tür | Doküman | Revizyon | Sayfa | Doğrulama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRC-STD-IEC60228 | STANDARD_DERIVED | IEC 60228 — Conductors of insulated cables | profile reference | — | UNVERIFIED |
| SRC-STD-IEC60287-2-1 | STANDARD_DERIVED | IEC 60287-2-1 — Thermal resistance | material profile | — | UNVERIFIED |
| SRC-STD-HD620-S3 | STANDARD_DERIVED | HD 620 S3 — voltage construction profile | profile reference | — | UNVERIFIED |
| SRC-ASSUME-PHASE2-CONSTRUCTION | USER_ASSUMPTION | DiTuS FAZ 2 jenerik konstrüksiyon varsayımları | 0.16.9.4.27 | — | UNVERIFIED |
| SRC-CALC-PARAMETRIC-GENERATOR | CALCULATED | DiTuS parametrik kablo katman üreteci | 0.16.9.4.27 | — | UNVERIFIED |
| SRC-SYN-MFR-A-MV40K5-AL400-35 | CATALOG | DiTuS sentetik katalog karşılaştırma veri seti | FAZ 2 | Sentetik satır A | UNVERIFIED |

## Uyarılar

Kablo veri durumu nihai doğrulanmış değildir: CONDITIONAL

# 5. Güzergâh ve termal bölgeler

Bölüm durumu: AVAILABLE

## Yeraltı güzergâh bölümleri

| No | Bölüm | Tip | Başlangıç [m] | Bitiş [m] | Uzunluk [m] | Derinlik [m] | Faz aralığı [m] | Toprak ρth | Veri durumu | Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TR-01 Sentetik termal bölge 1 | DIRECT_BURIED | 0.000 | 12000.000 | 12000.000 | 1.433 | 0.057 | 1.2000 | DESIGN | Bölge TR-01: 0.000-12000.000 m ¦ Şablon = TPL-DG-TREFOIL-TB01 / Doğrudan gömülü / trefoil / termal dolgu ¦ Veri katmanı = DESIGN ¦ Doğal zemin = MAT-NATIVE-01, rho=1.2000 K·m/W ¦ Kablo çevresi = MAT-TB-01, rho=0.7500 K·m/W ¦ Kurulum / dış model = DIRECT_BURIED / AUTO_MIXED_ZONE ¦ Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m ¦ Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi. |
| 2 | TR-02 Sentetik termal bölge 2 | DIRECT_BURIED | 12000.000 | 15000.000 | 3000.000 | 1.533 | 0.057 | 1.8000 | DESIGN | Bölge TR-02: 12000.000-15000.000 m ¦ Şablon = TPL-DG-TREFOIL-TB01 / Doğrudan gömülü / trefoil / termal dolgu ¦ Veri katmanı = DESIGN ¦ Doğal zemin = MAT-NATIVE-01, rho=1.8000 K·m/W ¦ Kablo çevresi = MAT-TB-01, rho=0.7500 K·m/W ¦ Kurulum / dış model = DIRECT_BURIED / AUTO_MIXED_ZONE ¦ Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m ¦ Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi. |
| 3 | TR-03 Sentetik termal bölge 3 | DUCT_BANK | 15000.000 | 16000.000 | 1000.000 | 1.633 | 0.057 | 1.5000 | DESIGN | Bölge TR-03: 15000.000-16000.000 m ¦ Şablon = TPL-DUCT-MANUAL / Boru bankası / manuel T4 ¦ Veri katmanı = DESIGN ¦ Doğal zemin = MAT-NATIVE-01, rho=1.5000 K·m/W ¦ Kablo çevresi = MAT-CONCRETE-01, rho=1.0000 K·m/W ¦ Kurulum / dış model = DUCT_BANK / MANUAL ¦ Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m ¦ Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi. |
| 4 | TR-04 Sentetik termal bölge 4 | HDD | 16000.000 | 20000.000 | 4000.000 | 5.533 | 0.057 | 1.6000 | DESIGN | Bölge TR-04: 16000.000-20000.000 m ¦ Şablon = TPL-HDD-MANUAL / HDD / manuel T4 ¦ Veri katmanı = DESIGN ¦ Doğal zemin = MAT-NATIVE-01, rho=1.6000 K·m/W ¦ Kablo çevresi = MAT-CONCRETE-01, rho=1.0000 K·m/W ¦ Kurulum / dış model = HDD / MANUAL ¦ Eşdeğer termal dolgu yarıçapı = 0.0297 m ¦ Şablon değerleri bölge override değerleriyle birleştirildi. |

## Termal bölgeler

| Bölge ID | Ad | Başlangıç [m] | Bitiş [m] | Kesit şablonu | Durum | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-01 | Sentetik termal bölge 1 | 0.000 | 12000.000 | TPL-DG-TREFOIL-TB01 | DESIGN | INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-01 |
| TR-02 | Sentetik termal bölge 2 | 12000.000 | 15000.000 | TPL-DG-TREFOIL-TB01 | DESIGN | INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-02 |
| TR-03 | Sentetik termal bölge 3 | 15000.000 | 16000.000 | TPL-DUCT-MANUAL | DESIGN | INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-03 |
| TR-04 | Sentetik termal bölge 4 | 16000.000 | 20000.000 | TPL-HDD-MANUAL | DESIGN | INSTALLATION_PRODUCTION_LINK:ICS-04 |

# 6. Gerilim düşümü ön hesabı

Bölüm durumu: AVAILABLE

Bu bölüm katalog/proje R-L verileriyle yapılan dengeli üç faz ön hesabıdır; termal rating veya nihai uygunluk kararı değildir.

## Gerilim düşümü

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Toplam güzergâh | 20000.000 m |
| Kablo başına akım | 386.574 A |
| R @ işletme | 0.07780000 Ω/km |
| X | 0.12566371 Ω/km |
| Gerilim düşümü | 1515.20573 V |
| Gerilim düşümü | 4.391901 % |
| Kaynak | Üretici A Sentetik Al 1x400/35; Sentetik satır A |

# 7. IEC 60287 sürekli akım taşıma kapasitesi

Bölüm durumu: CONDITIONAL

## Senaryo bazlı üretim elektro-termal çalışma noktaları

| Senaryo | Ad | Devre akım/enerji durumu | Kapsanan kimlikler | Termal yöntem | Kuruma malzemeleri | Tamamlanma | Uygunluk | Tcond max [°C] | Kritik bölge | Kritik kablo | λ1′ network | λ1″ eddy | λ1 rating | Sheath-loss authority | λ1″ kaynağı | Neden kodları | Kayıp vektörü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | Normal işletme | C1=167.348 A, C2=167.348 A | NORMAL | ANALYTIC | — | COMPLETE | UYGUN | 41.553 | TR-04 | C2-B-1 | 0.0001967 | 0.0000000 | 0.0001967 | BLOCKED | NOT_AVAILABLE | LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT | LOSS-B7A669BF1D28AD19 |
| DESIGN | Tasarım-marjlı | C1=386.574 A, C2=386.574 A | DESIGN | ANALYTIC | — | COMPLETE | UYGUN_DEGIL | 144.736 | TR-04 | C2-B-1 | 0.0001344 | 0.0000000 | 0.0001344 | BLOCKED | NOT_AVAILABLE | LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT | LOSS-F0F28C6A1C6B4A82 |
| N_MINUS_ONE_C1_OUT | N-1 — C1 devre dışı | C1=OFF, C2=334.696 A | N_MINUS_ONE_C1_OUT | ANALYTIC | — | COMPLETE | UYGUN | 76.698 | TR-04 | C2-C-1 | 0.0000938 | 0.0000000 | 0.0000338 | BLOCKED | NOT_AVAILABLE | LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT | LOSS-126289D67A7D4CDA |
| N_MINUS_ONE_C2_OUT | N-1 — C2 devre dışı | C1=334.696 A, C2=OFF | N_MINUS_ONE_C2_OUT | ANALYTIC | — | COMPLETE | UYGUN | 76.698 | TR-04 | C1-B-1 | 0.0000938 | 0.0000000 | 0.0000338 | BLOCKED | NOT_AVAILABLE | LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT | LOSS-C6EA2801F3EDFFBD |

λ1′ network, global primitive ağın boyuna metalik kılıf I²R kayıp oranıdır; IEC kapalı-form λ1′ ile cebirsel özdeşlik iddiası yoktur.

λ1 rating = network boyuna kılıf kaybı + uygulanabilir IEC/izlenebilir harici λ1″ eddy-current bileşenidir.

Devre dışı kablolar fiziksel geometriden silinmez, ancak iletken/kılıf/dielektrik kayıpları sıfırlanır.

Kritik-izoterm kuruma verisi etkinse üretim termal yöntemi AUTO tarafından nodal çözüme yükseltilir.

## Uyarılar

NORMAL: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

DESIGN: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

DESIGN: çözülen fiziksel çalışma noktası sıcaklık sınırını aşıyor.

N_MINUS_ONE_C1_OUT: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

N_MINUS_ONE_C2_OUT: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

# 8. 2D nodal kararlı termal analiz

Bölüm durumu: UYGUN DEĞİL

## 2D nodal güzergâh senaryoları

| Senaryo | Ad | I/kablo [A] | Güzergâh ampacity [A] | Kritik bölge | Tcond max [°C] | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | Normal işletme | 167.348 | 305.765 | Sentetik termal bölge 4 | 41.761 | UYGUN |
| N_MINUS_ONE | N-1 / acil işletme | 334.696 | 343.973 | Sentetik termal bölge 4 | 85.781 | UYGUN |
| DESIGN | Tasarım-marjlı | 386.574 | 343.973 | Sentetik termal bölge 4 | 112.830 | UYGUN DEĞİL |

## Analitik–nodal yöntem otoritesi

| Senaryo | Hesap temeli | Doğrulama | Veri hüküm temeli | Resmî [A] | Analitik [A] | Nodal [A] | ΔI [%] | ΔT [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | CONDITIONAL | — | 332.861 | 305.765 | 8.8617 | -0.290 |
| N_MINUS_ONE | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | CONDITIONAL | — | 332.861 | 343.973 | -3.2305 | 5.065 |
| DESIGN | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | CONDITIONAL | — | 332.861 | 343.973 | -3.2305 | 6.163 |

## Bölgesel yöntem karşılaştırması

| Senaryo | Bölge | İndirgeme | Hesap temeli | Doğrulama | Analitik [A] | Nodal [A] | ΔI [%] | ΔT [°C] | Nodal kalite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | TR-01 | LAYERED | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | 412.922 | 437.016 | -5.5133 | 0.982 | PENDING |
| NORMAL | TR-02 | LAYERED | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | 332.861 | 419.887 | -20.7262 | 5.150 | PENDING |
| NORMAL | TR-03 | MANUAL_SOURCE | MANUAL_SOURCE | NOT_APPLICABLE | 668.718 | 341.967 | 95.5505 | -9.642 | PENDING |
| NORMAL | TR-04 | MANUAL_SOURCE | MANUAL_SOURCE | NOT_APPLICABLE | 679.256 | 305.765 | 122.1499 | -13.525 | PENDING |
| N_MINUS_ONE | TR-01 | LAYERED | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | 412.922 | 497.291 | -16.9657 | 13.427 | PENDING |
| N_MINUS_ONE | TR-02 | LAYERED | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | 332.861 | 479.629 | -30.6004 | 35.845 | PENDING |
| N_MINUS_ONE | TR-03 | MANUAL_SOURCE | MANUAL_SOURCE | NOT_APPLICABLE | 668.718 | 370.570 | 80.4564 | -35.844 | PENDING |
| N_MINUS_ONE | TR-04 | MANUAL_SOURCE | MANUAL_SOURCE | NOT_APPLICABLE | 679.256 | 343.973 | 97.4737 | -47.466 | PENDING |
| DESIGN | TR-01 | LAYERED | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | 412.922 | 497.291 | -16.9657 | 19.492 | PENDING |
| DESIGN | TR-02 | LAYERED | NODAL_QUALITY_PENDING | NOT_RUN | 332.861 | 479.619 | -30.5990 | 53.737 | PENDING |
| DESIGN | TR-03 | MANUAL_SOURCE | MANUAL_SOURCE | NOT_APPLICABLE | 668.718 | 370.570 | 80.4564 | -51.833 | PENDING |
| DESIGN | TR-04 | MANUAL_SOURCE | MANUAL_SOURCE | NOT_APPLICABLE | 679.256 | 343.973 | 97.4737 | -69.777 | PENDING |

## 2D nodal bölgesel sonuçlar

| Senaryo | Bölge ID | Bölge | Başlangıç [m] | Bitiş [m] | I/kablo [A] | Ampacity [A] | Tcond max [°C] | Enerji dengesi [%] | Mesh | Kuruyan hücre | Kuruma çözümü | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | TR-01 | Sentetik termal bölge 1 | 0.000 | 12000.000 | 167.348 | 437.016 | 32.957 | 0.00000 | 98×53 | YOK | PASS | UYGUN |
| NORMAL | TR-02 | Sentetik termal bölge 2 | 12000.000 | 15000.000 | 167.348 | 419.887 | 36.321 | 0.00000 | 98×55 | YOK | PASS | UYGUN |
| NORMAL | TR-03 | Sentetik termal bölge 3 | 15000.000 | 16000.000 | 167.348 | 341.967 | 39.902 | 0.00000 | 98×53 | YOK | PASS | UYGUN |
| NORMAL | TR-04 | Sentetik termal bölge 4 | 16000.000 | 20000.000 | 167.348 | 305.765 | 41.761 | 0.00000 | 174×124 | YOK | PASS | UYGUN |
| N_MINUS_ONE | TR-01 | Sentetik termal bölge 1 | 0.000 | 12000.000 | 334.696 | 497.291 | 50.970 | 0.00000 | 98×53 | YOK | PASS | UYGUN |
| N_MINUS_ONE | TR-02 | Sentetik termal bölge 2 | 12000.000 | 15000.000 | 334.696 | 479.629 | 55.001 | 0.00000 | 98×55 | YOK | PASS | UYGUN |
| N_MINUS_ONE | TR-03 | Sentetik termal bölge 3 | 15000.000 | 16000.000 | 334.696 | 370.570 | 76.259 | 0.00000 | 98×53 | YOK | PASS | UYGUN |
| N_MINUS_ONE | TR-04 | Sentetik termal bölge 4 | 16000.000 | 20000.000 | 334.696 | 343.973 | 85.781 | 0.00000 | 174×124 | YOK | PASS | UYGUN |
| DESIGN | TR-01 | Sentetik termal bölge 1 | 0.000 | 12000.000 | 386.574 | 497.291 | 60.797 | 0.00000 | 98×53 | YOK | PASS | UYGUN |
| DESIGN | TR-02 | Sentetik termal bölge 2 | 12000.000 | 15000.000 | 386.574 | 479.619 | 65.257 | 0.00000 | 98×55 | YOK | PASS | UYGUN |
| DESIGN | TR-03 | Sentetik termal bölge 3 | 15000.000 | 16000.000 | 386.574 | 370.570 | 97.024 | 0.00000 | 98×53 | YOK | PASS | UYGUN DEĞİL |
| DESIGN | TR-04 | Sentetik termal bölge 4 | 16000.000 | 20000.000 | 386.574 | 343.973 | 112.830 | 0.00000 | 174×124 | YOK | PASS | UYGUN DEĞİL |

## Uyarılar

En az bir termal malzeme ön tasarım varsayımıdır; TESTED/AS_BUILT veri gereklidir.

HDD kesiti 2D orta-kesit modelidir; giriş/çıkış ve eksenel 3D etkiler ayrıca doğrulanmalıdır.

Seçili kapsam izole/eksik-devre termal çözümüdür; diğer fiziksel kablolar pasif ısıl cisim olarak korunmuş, elektriksel kayıpları sıfırlanmıştır.

Analitik–nodal yöntem otoritesi NODAL_QUALITY_PENDING / NOT_RUN; kesin yöntem hükmü için inceleme gerekebilir.

# 9. Metalik kılıf ve bonding

Bölüm durumu: AVAILABLE

## Legacy üç-loop bonding özeti — tanısal karşılaştırma, üretim otoritesi değildir

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Bonding şeması | CROSS_BONDED |
| Çözüm modu | PRIMITIVE_CIM |
| Toplam uzunluk | 20000.000 m |
| Major section sayısı | 7 |
| Maksimum standing voltage | 19.069 V |
| Proje voltage limiti | 150.000 V |
| Voltage kriteri | PASS |
| Bonding lead kriteri | PASS |
| Toplam metalik kılıf kaybı | 6.234 W |
| Legacy boyuna kılıf kayıp oranı | 0.0000069 |
| İdeal iptal göstergesi | Hayır |

## Metalik kılıf çevrimleri

| Major | Çevrim | Yol | Residual EMF [V] | Akım [A] | Kayıp [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1-Loop A | A→B→C | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 1 | M1-Loop B | B→C→A | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 1 | M1-Loop C | C→A→B | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 2 | M2-Loop A | A→B→C | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 2 | M2-Loop B | B→C→A | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 2 | M2-Loop C | C→A→B | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 3 | M3-Loop A | A→B→C | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 3 | M3-Loop B | B→C→A | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 3 | M3-Loop C | C→A→B | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 4 | M4-Loop A | A→B→C | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 4 | M4-Loop B | B→C→A | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 4 | M4-Loop C | C→A→B | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 5 | M5-Loop A | A→B→C | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 5 | M5-Loop B | B→C→A | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 5 | M5-Loop C | C→A→B | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 6 | M6-Loop A | A→B→C | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 6 | M6-Loop B | B→C→A | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 6 | M6-Loop C | C→A→B | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 7 | M7-Loop A | A→B→C | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 7 | M7-Loop B | B→C→A | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |
| 7 | M7-Loop C | C→A→B | 0.00000 | 0.41998 | 0.29685 |

## Link box yerleşimleri

| ID | Ad | Konum [m] | Lead [m] | Lead tipi | Sınır rolü | Kutu rolü | SVL gereksinimi | SVL adayı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB001 | Sentetik cross-bonding link box 01 | 952.381 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB002 | Sentetik cross-bonding link box 02 | 1904.762 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB003 | Sentetik grounding link box 03 | 2857.143 | 3.000 | COAXIAL | MAJOR_GROUND_BOUNDARY | GROUNDING_LINK_BOX | NOT_REQUIRED | — |
| LB004 | Sentetik cross-bonding link box 04 | 3809.524 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB005 | Sentetik cross-bonding link box 05 | 4761.905 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB006 | Sentetik grounding link box 06 | 5714.286 | 3.000 | COAXIAL | MAJOR_GROUND_BOUNDARY | GROUNDING_LINK_BOX | NOT_REQUIRED | — |
| LB007 | Sentetik cross-bonding link box 07 | 6666.667 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB008 | Sentetik cross-bonding link box 08 | 7619.048 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB009 | Sentetik grounding link box 09 | 8571.429 | 3.000 | COAXIAL | MAJOR_GROUND_BOUNDARY | GROUNDING_LINK_BOX | NOT_REQUIRED | — |
| LB010 | Sentetik cross-bonding link box 10 | 9523.810 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB011 | Sentetik cross-bonding link box 11 | 10476.190 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB012 | Sentetik grounding link box 12 | 11428.571 | 3.000 | COAXIAL | MAJOR_GROUND_BOUNDARY | GROUNDING_LINK_BOX | NOT_REQUIRED | — |
| LB013 | Sentetik cross-bonding link box 13 | 12380.952 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB014 | Sentetik cross-bonding link box 14 | 13333.333 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB015 | Sentetik grounding link box 15 | 14285.714 | 3.000 | COAXIAL | MAJOR_GROUND_BOUNDARY | GROUNDING_LINK_BOX | NOT_REQUIRED | — |
| LB016 | Sentetik cross-bonding link box 16 | 15238.095 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB017 | Sentetik cross-bonding link box 17 | 16190.476 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB018 | Sentetik grounding link box 18 | 17142.857 | 3.000 | COAXIAL | MAJOR_GROUND_BOUNDARY | GROUNDING_LINK_BOX | NOT_REQUIRED | — |
| LB019 | Sentetik cross-bonding link box 19 | 18095.238 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |
| LB020 | Sentetik cross-bonding link box 20 | 19047.619 | 3.000 | COAXIAL | MINOR_CROSS_BOUNDARY | CROSS_BONDING_LINK_BOX | REQUIRED | — |

## Uyarılar

Cross-bond yolları link-box bağlantı grafiğinden faz sheath'leri arasında açıkça A→B→C / B→C→A / C→A→B olarak çözülür.

Her minor section EMF'si, güzergâh bölümlerindeki faz aralığı değişimleri parça parça entegre edilerek hesaplanır.

v0.8 PRIMITIVE_CIM/NODE_VOLTAGE modlarında core, sheath, opsiyonel GCC/ECC, bonding lead ve grounding dallarını explicit primitive ağda çözer.

CIM/MNA ve Node-Voltage aynı fiziksel ağ üzerinde bağımsız çözülür ve sonuç farkı doğrulama kapısıdır.

Toprak dönüşü simplified-Carson eşdeğer derinlik yaklaşımıdır; tam Pollaczek/Wedepohl-Wilcox ve wideband EMT hâlâ ayrı doğrulama katmanıdır.

Legacy COUPLED_LOOP_MATRIX ve INDEPENDENT_LOOP_PREVIEW modları regresyon ve hızlı ön inceleme için korunur.

Standing-voltage profili production primitive ağda çözülmüş sheath-to-earth düğüm gerilimlerinden; legacy modlarda ise cross-bond yolu boyunca kümülatif kompleks fazör toplamından üretilir.

Major 1 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 2 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 3 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 4 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 5 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 6 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 7 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

# 10. Arıza, EPR ve metalik kılıf dayanımı

Bölüm durumu: AVAILABLE

## Arıza/EPR özeti

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Çözüm yöntemi | PRIMITIVE_CIM |
| Yönetici senaryo | Tek Faz-Toprak Arızası A-G |
| Yönetici TOV | 3991.374 V rms |
| Yönetici süre | 0.5000 s |
| Maksimum EPR | 5643.121 V |
| Maksimum metalik kılıf akımı | 9804.366 A |
| Maksimum GCC/ECC akımı | 0.000 A |
| CIM/NV yöntem uyumu | PASS |

## Arıza senaryoları

| ID | Senaryo | Tip | If [A] | Süre [s] | Ikılıf max [A] | IGCC max [A] | EPR max [V] | TOV [V] | Yöntem uyumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-3PH | Üç Faz Simetrik Arıza | THREE_PHASE | 31500.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2693.886 | PASS |
| F-PP | Faz-Faz Arızası A-B | PHASE_PHASE | 31500.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3110.632 | PASS |
| F-SLG | Tek Faz-Toprak Arızası A-G | SINGLE_PHASE_GROUND | 31500.000 | 0.5000 | 9804.366 | 0.000 | 5643.121 | 3991.374 | PASS |

## Uyarılar

SVL TOV aktarımı, metalik-kılıf–yerel-toprak ve sectionalizing-interrupt güç frekansı rms gerilimlerinin büyüğünü kullanır.

Fault clearing duration remains a project/protection input; the optional multiplier is applied only when transferring duty to SVL selection.

Full Pollaczek/Wedepohl-Wilcox earth return, distributed grounding-grid EPR and EMT remain later validation layers.

# 11. SVL ve yalıtım koordinasyonu

Bölüm durumu: AVAILABLE

## SVL seçim özeti

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Önerilen aday | ÖRNEK MOV 3 kV |
| Önerilen aday ID | DEMO-MOV-3 |
| Normal standing voltage | 19.069 V rms |
| Acil standing voltage | 22.882 V rms |
| Gerekli sürekli gerilim | 25.171 V rms |
| En uzun bonding lead | 3.000 m |

## SVL aday kontrolleri

| ID | Aday | MCOV [V] | TOV [V] | Koruma seviyesi [Vpk] | Enerji [kJ] | In [kA] | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-MOV-3 | ÖRNEK MOV 3 kV | 3000.000 | 4200.000 | 9000.000 | 12.000 | 10.000 | CONDITIONAL |
| DEMO-MOV-6 | ÖRNEK MOV 6 kV | 6000.000 | 8400.000 | 15000.000 | 20.000 | 10.000 | CONDITIONAL |
| DEMO-MOV-9 | ÖRNEK MOV 9 kV | 9000.000 | 12600.000 | 21000.000 | 30.000 | 20.000 | CONDITIONAL |

DEMO-MOV-3 — bekleyen kontroller: Yalıtım koordinasyonu için BIL/residual/di-dt verileri tamamlanmalı; EMT kaynaklı enerji gereksinimi girilmedi; Gerekli deşarj akımı girilmedi

DEMO-MOV-6 — bekleyen kontroller: Yalıtım koordinasyonu için BIL/residual/di-dt verileri tamamlanmalı; EMT kaynaklı enerji gereksinimi girilmedi; Gerekli deşarj akımı girilmedi

DEMO-MOV-9 — bekleyen kontroller: Yalıtım koordinasyonu için BIL/residual/di-dt verileri tamamlanmalı; EMT kaynaklı enerji gereksinimi girilmedi; Gerekli deşarj akımı girilmedi

## Uyarılar

SVL aday seçimi, üretici tarafından doğrulanmış MCOV, TOV, residual-voltage, enerji ve deşarj-akımı verileriyle yenilenmelidir.

Fault-TOV ve transient enerji yazılım tarafından uydurulmaz; onaylı kısa-devre/EMT çalışmasından veya proje şartnamesinden alınır.

Bonding lead yüksek frekans gerilim katkısı v=L·di/dt ile en uzun SVL lead'i üzerinden muhafazakâr değerlendirilir.

CONDITIONAL sonucu satın alma/onay anlamına gelmez; bekleyen hesap ve üretici verileri tamamlanmalıdır.

ILLUSTRATIVE kaynaklı örnek adaylar yalnız arayüz/test içindir; satın alma seçiminde kullanılamaz.

# 12. BOQ/BOM ve tedarik özeti

Bölüm durumu: CONDITIONAL_PROJECT_DATA

Bu bölüm proje modelinden türetilen tedarik özetidir. Ayrıntılı BOQ, BOM, RFQ ve makara planı ayrı tedarik çıktılarında üretilir.

## Tedarik ve metraj özeti

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| Net yeraltı güzergâhı | 20000.000 m |
| Montajlı tek damarlı kablo | 121740.000 m |
| Sipariş tek damarlı kablo | 122349.000 m |
| Termination | 12 adet |
| Joint | 120 adet |
| Cross-bonding link box | 28 adet |
| Grounding link box | 12 adet |
| Toplam link box | 40 adet |
| SVL seti | 28 set |
| SVL elemanı/polü | 84 adet |
| Makara | 126 adet |
| Makara planı | VALID |
| Sipariş/fire payı | 597.000 m |
| Toplam makara aşımı | 0.000 m |
| Tedarik paketi durumu | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |

## Ana BOQ/BOM kalemleri

| Kalem | Tanım | Miktar | Birim | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBL-001 | Tek damarlı OG güç kablosu | 122349.000 | m | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| ACC-TERM-001 | Tek damarlı kablo terminasyonu | 12.000 | adet | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| ACC-JOINT-001 | Tek damarlı sectionalizing / straight joint | 120.000 | adet | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| BND-LB-CROSS-001 | Cross-bonding link box | 28.000 | adet | CONFIRMED_PROJECT_DATA |
| BND-LB-GROUND-001 | Major-section grounding link box | 12.000 | adet | CONFIRMED_PROJECT_DATA |
| BND-SVL-001 | Metalik kılıf gerilim sınırlayıcı (SVL) elemanı/polü | 84.000 | adet | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| BND-SVL-SET-001 | Üç fazlı SVL seti | 28.000 | set | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| BND-LEAD-001 | Bonding bağlantı iletkeni / koaksiyel bonding kablosu | 396.000 | m | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| GND-POINT-001 | Bonding/terminasyon topraklama bağlantı noktası | 16.000 | nokta | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| SUP-CLEAT-001 | Üç faz kablo kelepçe/cleat seti | 40008.000 | set | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |
| MRK-TAPE-001 | Yeraltı kablo ikaz bandı | 21000.000 | m | ENGINEERING_ASSUMPTION |
| MRK-TAG-001 | Kablo güzergâh ve aksesuar işaretleme seti | 26.000 | set | ENGINEERING_ASSUMPTION |
| CIV-EXC-001 | Kablo hendeği kazısı | 48400.000 | m³ | ENGINEERING_ASSUMPTION |
| CIV-TBF-001 | Termal dolgu malzemesi | 5350.000 | m³ | ENGINEERING_ASSUMPTION |
| CIV-DUCT-001 | Kablo koruma borusu / duct | 30000.000 | m | CONDITIONAL_PROJECT_DATA |

## Uyarılar

Kablo verisi VERIFIED değildir; BOQ/BOM/RFQ teknik tanımı koşullu proje verisi içerir.

SVL adedi bonding grafiğinden üretildi; üretici/model ve MCOV/TOV/enerji sınıfı nihai seçilmemiştir.

Kazı ve termal dolgu miktarları DESIGN termal kesitlerinden türetilmiştir; saha/as-built metrajı değildir.

# 13. Uyarılar, sınırlamalar ve açık işler

Bölüm durumu: ATTENTION

Bu bölüm kullanıcı tarafından rapordan çıkarılamaz. Kritik eksik veriler ve koşullu hesap durumları burada görünür tutulur.

## Uyarılar

Kablo uygulama/iterasyon kapıları CONDITIONAL_READY; sonuçlar nihai tasarım onayı değildir.

Proje nihai tasarım durumu: NOT_READY.

Kablo verisi doğrulanmış/as-built seviyede değildir: CONDITIONAL.

Kablo veri durumu nihai doğrulanmış değildir: CONDITIONAL

NORMAL: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

DESIGN: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

DESIGN: çözülen fiziksel çalışma noktası sıcaklık sınırını aşıyor.

N_MINUS_ONE_C1_OUT: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

N_MINUS_ONE_C2_OUT: kılıf kaybı fiziği tamamlanmamış; IEC ampacity üretim otoritesi yok. Neden=LAMBDA1_EDDY_CLOSED_FORM_OUT_OF_SCOPE_MULTI_CIRCUIT.

En az bir termal malzeme ön tasarım varsayımıdır; TESTED/AS_BUILT veri gereklidir.

HDD kesiti 2D orta-kesit modelidir; giriş/çıkış ve eksenel 3D etkiler ayrıca doğrulanmalıdır.

Seçili kapsam izole/eksik-devre termal çözümüdür; diğer fiziksel kablolar pasif ısıl cisim olarak korunmuş, elektriksel kayıpları sıfırlanmıştır.

Analitik–nodal yöntem otoritesi NODAL_QUALITY_PENDING / NOT_RUN; kesin yöntem hükmü için inceleme gerekebilir.

Cross-bond yolları link-box bağlantı grafiğinden faz sheath'leri arasında açıkça A→B→C / B→C→A / C→A→B olarak çözülür.

Her minor section EMF'si, güzergâh bölümlerindeki faz aralığı değişimleri parça parça entegre edilerek hesaplanır.

v0.8 PRIMITIVE_CIM/NODE_VOLTAGE modlarında core, sheath, opsiyonel GCC/ECC, bonding lead ve grounding dallarını explicit primitive ağda çözer.

CIM/MNA ve Node-Voltage aynı fiziksel ağ üzerinde bağımsız çözülür ve sonuç farkı doğrulama kapısıdır.

Toprak dönüşü simplified-Carson eşdeğer derinlik yaklaşımıdır; tam Pollaczek/Wedepohl-Wilcox ve wideband EMT hâlâ ayrı doğrulama katmanıdır.

Legacy COUPLED_LOOP_MATRIX ve INDEPENDENT_LOOP_PREVIEW modları regresyon ve hızlı ön inceleme için korunur.

Standing-voltage profili production primitive ağda çözülmüş sheath-to-earth düğüm gerilimlerinden; legacy modlarda ise cross-bond yolu boyunca kümülatif kompleks fazör toplamından üretilir.

Major 1 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 2 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 3 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 4 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 5 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 6 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

Major 7 fiziksel minor-section uzunluk dengesizliği = %0.000.

SVL TOV aktarımı, metalik-kılıf–yerel-toprak ve sectionalizing-interrupt güç frekansı rms gerilimlerinin büyüğünü kullanır.

Fault clearing duration remains a project/protection input; the optional multiplier is applied only when transferring duty to SVL selection.

Full Pollaczek/Wedepohl-Wilcox earth return, distributed grounding-grid EPR and EMT remain later validation layers.

SVL aday seçimi, üretici tarafından doğrulanmış MCOV, TOV, residual-voltage, enerji ve deşarj-akımı verileriyle yenilenmelidir.

Fault-TOV ve transient enerji yazılım tarafından uydurulmaz; onaylı kısa-devre/EMT çalışmasından veya proje şartnamesinden alınır.

Bonding lead yüksek frekans gerilim katkısı v=L·di/dt ile en uzun SVL lead'i üzerinden muhafazakâr değerlendirilir.

CONDITIONAL sonucu satın alma/onay anlamına gelmez; bekleyen hesap ve üretici verileri tamamlanmalıdır.

ILLUSTRATIVE kaynaklı örnek adaylar yalnız arayüz/test içindir; satın alma seçiminde kullanılamaz.

Kablo verisi VERIFIED değildir; BOQ/BOM/RFQ teknik tanımı koşullu proje verisi içerir.

SVL adedi bonding grafiğinden üretildi; üretici/model ve MCOV/TOV/enerji sınıfı nihai seçilmemiştir.

Kazı ve termal dolgu miktarları DESIGN termal kesitlerinden türetilmiştir; saha/as-built metrajı değildir.